ППР-1, ППР-2 сервистік қызмет көрсету, авариялық жолға шығу арқылы «FG Wilson», «KJ Power», «Himoinsg HYW» маркалы дизель-генераторлық құрылғының (ДГҚ) күрделі жөндеуін диагностикалау және баптау бойынша қызметке (жұмысқа)

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК.

Техникалық ерекшелік (ТЕ)

Негізгі анықтамалар:

ДГҚ – Дизель-генераторлық құрылғы

ҚР ҚН – Қазақстан Республикасының Құрылыс Нормалары

ҚМЖ – Құрылыс-монтаж жұмыстары

ТҚ – Техникалық қызмет көрсету

ЖПЖ – Жоспарлы-профилактикалық (алдын алу) жұмыстары

АҚЖ – Авариялық-қалпына келтіру жұмыстары

АЭЖ - Аудандық электрлік желілер

ҚР бойынша базалық станциялар мен орталық коммутаторлардағы тасымал БГҚ мен стацонарлық ДГҚ қызмет көрсету бойынша Қызметтерге (Жұмыстарға) қойылатын талаптар

  - Орындаушыға қойылатын талаптар

    - Қызметтерді (жұмыстарды) көрсету/орындау кезінде қолданылатын барлық материалдар мен жабдықтар Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына (қызмет) сәйкес келуі тиіс;

    - Орындаушының Қазақстан Республикасының нарығында осындай қызмет түрін ұсынуда кемінде 1 жыл тәжірибесі болуы тиіс;

1.3 Орындаушы «Қазтелерадио» АҚ объектілерінде жұмыстар орындайтын өзінің жұмысшы персоналының өмірі, денсаулығы және қауіпсіздігі үшін жауапты болады әрі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау техникасы бойынша барлық қажетті ілеспе техникалық құжаттаманы (наряд рұқсат, отпен жасалатын жұмыстарға наряд және т.б.) беруге міндетті;

|  | Қызмет атауы | Талаптар | Өлш.бірл | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППР-1, ППР-2 сервистік қызмет көрсету, авариялық жолға шығу арқылы «FG Wilson», «KJ Power», «Himoinsg HYW» маркалы дизель-генераторлық құрылғысының (ДГҚ) күрделі жөндеуін диагностикалау және баптау бойынша қызмет (жұмыс) | - ДГҚ диагностикалау - ДГҚ тораптары мен агрегаттарын механикалық зақымдар мен дұрыс жұмыс істемеу себептерін анықтау үшін сыртынан қарап-тексеру және қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, оны қалпына келтіру; - Май мен май сүзгілерін толығымен ауыстыру; - Жанармай сүзгілерін ауыстыру; - Электр жылытқыштарды ауыстыру (ҚЭЖ); - Радиатордың антифризін толтыру; - Қайта зарядталатын батареяларды тексеру және диагностикалау, қажет болған жағдайда ауыстыру; - Дизель генераторын автоматты түрде қосуды реттеу және баптау; - ДГҚ жұмысын тексеруді жылына кемінде 2 (екі) рет жүзеге асыру, журналға жазу; - Жүргізілетін тексеру және техникалық қызмет көрсету журналын ұсыну; - Қызмет көрсетуші персоналда электр қауіпсіздігі бойынша инженердің, тиісті рұқсат беру тобының электригінің, дизель қондырғыларының технигінің, электрмен жабдықтау жөніндегі ТБ және ЕҚ инженерінің біліктілігі болуы тиіс. ППР-1, ППР-2, құралдар, жабдықтардың барлық шығыс материалдарын Жеткізуші қамтамасыз етеді. Қызмет көрсетер алдында Жеткізуші өзінің барлық іс-әрекеттерін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келіседі. Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін (Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша). | Услуга | 1 |

1.5 Орындаушының техникалық базасы және әр өңірде өз бригадалары болуы керек;

1. Орындаушының жұмыскерлеріне қойылатын талаптар

| Біліктілік | Мамандық | Растаушы құжаттар | Мамандар саны | Тәжірибе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрге рұқсат бар | Сервистік қызмет көрсету бойынша маман | III-тен төмен емес рұқсаты топтары бар электр қауіпсіздігі жөніндегі қолданыстағы куәліктер |  | 1 жылдан кем емес |
| FG Wilson ДГҚ қызмет көрсету бойынша оқудан өту |  | FG Wilson маманданған вендорлардан дизель-генераторлық құрылғылар бойынша оқудан өткені туралы сертификаттар |  |  |

  - Жұмысты бастамас бұрын міндетті түрде Орындаушы барлық мүдделі инстанциялардан жұмыстарды орындауға рұқсат алуы керек. Орындаушы қажетті рұқсаттарды, объектіге рұқсаттарды және басқа рұқсаттарды ресімдеу үшін қажетті деректері бар қызметкерлердің тізімін ұсынуы тиіс.

  - Дизель-генераторлық қондырғылара (ДГҚ) арналған жұмыс көлемі:

  - Сервистік /техникалық қызмет көрсету (ТҚ)

    - ППР-1, ППР-2 (ТЕ-тің №1 қосымшасы) бойынша қызметтердің құны жылына екі рет, қажет болған жағдайда Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі.

    - Орындаушы қажетті бағдарламалары бар ноутбукты қоса алғанда, барлық қажетті құралдармен жабдықталған Қызметтерді (Жұмыстарды) көрсету/жүргізуге арналған білікті персонал жіберуі тиіс.

    - Орындаушы Тапсырыс берушіге тиесілі материалдар мен жабдықтардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

    - Орындаушы көрсетілетін Қызметтердің осы қызмет түріне қойылатын сапа бойынша стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес келетініне кепілдік беруі тиіс.

    - Орындаушы көрсетілген қызметтер фактісі бойынша Жабдықты техникалық байқау актілеріне, Көрсетілген қызметтер актілеріне, шот-фактураларға қол қоюы және Тапсырыс берушіге беруі тиіс.

    - Қоғам филиалдарындағы ДГҚ ақауларының тізбесі ТЕ-тің №2 қосымшаларында келтірілген.

    - ДГҚ күрделі жөндеу құнының тізбесі ТЕ-тің №3 қосымшасында келтірілген.

    - ДГҚ бойынша жоспардан тыс авариялық жолға шығу құнының тізбесі ТЕ-тің №4 қосымшасында келтірілген.

    - Қызмет көрсетуге өтінім Те-тің №5 қосымшасында келтірілген.

    - Орындалған жұмыстарды тексеру актісі ТЕ-тің №6 қосымшасында келтірілген.

    - ДГҚ-да ТҚ орындалуы/авариялық жағдайды жөндеу міндетті негізде ДЕЙІНГІ/КЕЙІНГІ толық фото және бейне есеппен расталуы тиіс.

    - Алғашқы жоспарлы-алдын алу жұмыстары (№1 ЖПЖ) жарамдылық мерзім сағаттарын айналдыру бойынша (наработка часов) қажетті барлық шығыс материалдарын ауыстырумен қатар жүреді. Тексеруден кейін Орындаушы ДГҚ пайдалану бойынша ұсынымдар жасауы тиіс. Барлық пайдаланылатын шығыс материалдарды қызмет көрсетілетін генераторларды дайындаушы зауыт ұсынуы тиіс және олардың тиісті сапа сертификаттары болуы тиіс.

1. Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарына (АҚЖ) қойылатын талаптар.

    - АҚЖ-на жолға шығу генераторларда (бұдан әрі – ДГҚ) авариялық жағдайлар туындағанда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Орындаушы объектіге ДГҚ орнатылған жерде тәулік уақытына және объектінің қашықтығына қарамастан, Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім алған сәттен бастап 12 сағаттан кешікпей, объектінің контроллерінде 12 сағаттан кешікпей болуы тиіс.

    - Қызметтерге өтінім – Тапсырыс берушінің телефон арқылы Орындаушыға қоңырауын, СМС-ін, одан әрі электрондық пошта арқылы қайталауын және мүмкіндік туған бойда қағазда «Өтінімді» одан әрі ресімдеуін білдіреді. Қағаз түрінде ресімделген өтінімнің болмауы «Қызметтерге өтінім беруге» сай ДГҚ-дағы авариялық жағдайды жөндеу бойынша Қызметтерге (Жұмыстарға) ден қоймау және көрсетпеу/орындамау үшін негіз болып табылмайды. Осы ТЕ-тің өтінімінде Қызметтердің түрлері, көлемі мен құны, оларды көрсету мерзімдері туралы нақты ақпарат, сондай-ақ, Тараптар қажет деп санайтын кез келген басқа ережелер қамтылған, Қызметке берілетін өтінім нысаны осы Те-ке қоса беріліп, оның ажырамас бөлігін құрайды (ТЕ-тің № 5 қосымшасы). Өтінім Орындаушының күшімен жасалады.

    - Егер ДГҚ жөндеуді орналасқан жерінде жүргізу мүмкін болса, Орындаушы ақауды қысқа мерзім ішінде (сол жерге келгеннен кейін 2 сағаттан артық емес) жөндеуі тиіс.

    - ДГҚ-ның ҚКЖ (қосалқы керек-жарақтар) тізбесіне енгізілмеген бөлшектері мен тораптарын ауыстыру қажет болған жағдайда, Орындаушы ақауды анықталған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктірмей, Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар етіп және қажетті қосалқы бөлшектерді жеткізуді келісе отырып, жөндеуі тиіс.

    - ОРЫНДАУШЫНЫҢ ЖЕКЕ БРИГАДАЛАРЫ НЕМЕСЕ ҚР БОЙЫНША ӨКІЛДІ ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРЫ БОЛУЫ ҚАЖЕТ (Орындаушы өзінің бригадаларының немесе қосалқы мердігерлік ұйымдарының бар екендігін растай алатын өңірлердің тізімін ұсыну). АҚЖ және техникалық қызмет көрсету бойынша Қызметтер (Жұмыстар) жабдық өндірушілерді пайдалану жөніндегі басшылықтың шарттары мен талаптарына және жабдықтардың жекелеген түрлеріне қызмет көрсетуді жүргізу әдістемелеріне сәйкес, ДГҚ дайындаушы зауыт ұсынған ерекше қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын пайдаланыла отырып, орындалуы тиіс..

    - Объектіге жолға шыққан сайын Орындаушыда қызмет көрсетілетін жабдықтағы техникалық ақауларды жөндеуге арналған ҚКЖ болуы қажет.

    - Қажетті ҚКЖ және шығыс материалдарының тізбесі ТЕ-тің №3 қосымшасында көрсетілген.

    - Қызметтерді (Жұмыстарды) көрсету/орындау кезінде қауіпсіздік техникасы қағидалары, өрт қауіпсіздігі қағидалары, құрылыс нормалары, электр қондырғыларын орнату қағидалары, сондай-ақ, өнеркәсіптік санитария нормалары сақталуы тиіс.

    - Орындаушы, қажеттілігіне қарай, Орындаушының материал немесе жабдық (тораптар мен агрегаттарды) беруіне байланысты техникалық техникалық мәселелер бойынша, сондай-ақ, ДГҚ жабдығындағы кез келген ақауларға қатысты 24/7/365 режимінде Тапсырыс берушіге консультация беруі тиіс.

    - Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілеріне кедергісіз кіру үшін қызметкерлердің тізімін алдын-ала ұсынуы керек.

    - АҚЖ мен ЖПЖ жабдықтың технологиялық мақсаты бойынша өндіруші айқындаған пайдаланудың нормативтік мерзімі ішінде жабдықтың ақаусыз жұмысын қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенін қарастырады және мыналарды қамтиды:

      - жабдықтың техникалық жай-күйінің бұзылуын анықтау және жөндеу;

      - ақауларды жөндеу және параметрлерді реттеу;

      - жобалауға қатысты жабдықта пайдалану жүктемелерінің артуына жол бермеуді бақылау;

      - объектіде жүргізілетін жұмыстардың, көрсетілетін Қызметтердің барлық түрлерін уақытылы әрі сапалы түрде құжатпен ресімдеу (жұмыстарды тапсыру-қабылдау актілері, көрсетілген Қызметтер актілері, жұмыс журналдары, ақау актілері, қорытындылар).

2.2.12 Жабдықтың істен шыққан бөлшектерінің орнына орнатылған бөлшектерге Орындаушы ұсынылатын бөлшекке қарай 12 айға дейінгі мерзімге кепілдік талонын ұсынады.

2.2.13  Белгілі бір қосалқы бөлшектерді ауыстыру/жөндеу қажеттілігі алдын-ала өңірлік инженермен келісіліп, міндетті түрде Ақау актісін (ТЕ-тің № 7 қосымшасы) жасай отырып, ДЕЙІНГІ/КЕЙІНГІ фото және бейне есеппен расталуы тиіс.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТІҢ (ТЕ) ҚОСЫМШАЛАРЫ

№1 қосымша. ППР-1, ППР-2 бойынша қызметтердің құны, жылына екі рет, қажет болғанда тағы қосымша, Тапсырыс берушімен келісіледі.

№2 қосымша. Қоғам филиалдарындағы ДГҚ ақауларын жөндеу бойынша қажетті жұмыстар тізбесі.

№3 қосымша. ДГҚ күрделі жөндеуі құнының тізбесі.

№4 қосымша. ДГҚ бойынша жоспардан тыс авариялық жолға шығу құнының тізбесі.

№5 қосымша. Қызметтер көрсетуге берілетін өтінім.

№6 қосымша. Орындалған жұмыстарды тексеру актісі.

№7 қосымша. Ақау актісі (нысан).

Егер тендер қорытындысы бойынша әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысының сомасы жоспарлы сомадан төмен болған жағдайда, шарт жасасу кезінде қызмет бірлігінің бағасы лот бойынша жоспарлы сомаға қатысты баға ұсынысының төмендетілу пайызына барабар төмендетілуі тиіс.

Егер берілген өтінімдер бойынша көрсетілген жұмыстардың құны Шарттың жалпы сомасына жетпеген жағдайда, Орындаушының Тапсырыс берушіден қалған жұмыс көлеміне өтінімдер беруді және тиісінше осы Шарттың қалған сомасына ақы төлеуді талап етуге құқы жоқ.

Басқарма төрағасы орынбасарының –

Техникалық директордың м.а.                           ____________Нұрдәулет Р.Ә.

ЭТРХТ пайдалану департаментінің  директоры  ___________Оразбаев Д.Т.

Энергетика және тіршілікті қамтамасыз ету

жүйелері қызметі                                                        ___________ Рахимжанов Г.Б.