Конкурс құжаттамасына
2 қосымша

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі**

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: **«Қазтелерадио» АҚ**

Ұйымдастырушының атауы: **«Қазтелерадио» АҚ**

      Конкурстың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың атауы **Кондиционер (сплит-жүйе) 14 кВт**

Лоттың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Лоттың атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 282512.300.000011 |
| Тауардың атауы\* | Кондиционер (сплит-жүйе)14кВт, 380В |
| Өлшем бірлігі\* | дана |
| Саны (көлемі)\* | 3 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда\* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)\* | DDP |
| Жеткізу мерзімі\* | Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн |
| Тауар жеткізілетін жер\* |  |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0% |
| Кепілдік мерзімі (аймен) | 12 (он екі)  |
| Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | **Жабдықтың техникалық параметрлері:**1.номиналды кернеу (V): кемінде 380 В 415 В жоғары емес; үш фазалы;2.номиналды жиілік (Гц): 50; 50-60Гц±10% кем емес;3.салқындату қуаты, кем емес (кВт): 14;4.максималды жұмыс ток тұтынуы (А): 18,0 артық емес;5.кондиционер дизайны - төбеге орнатылған сплит жүйесі;6.хладагент түрі/мөлшері - фреон R32/3,30 кг кем емес;7.салқындату қуаты номиналды/мин/макс (кВт) кем емес: 13,6/5,0/14,5;8.қыздыру қуаты номиналды/мин/макс (кВт) кем емес: 15,5/4,0/16,5;9.салқындату/жылыту қуатын тұтыну (кВт) артық емес: 5,13/4,21;10.энергия тиімділігі класы, салқындату/жылыту: A/A+ төмен емес;11.тұрақты ток инверторлы компрессорды пайдалану керек;12.ішкі блоктар ауаны жұқа тазарту үшін шаң өткізбейтін фотокаталитикалық сүзгілермен жабдықталуы керек;13.кіріктірілген автоматты қайта қосу модулі;14.энергия тиімділігінің коэффициенті - EER (салқындату), 2,65 кем емес;15.энергия тиімділік коэффициенті - COP (жылыту), 3,6 кем емес;16.маусымдық энергия тиімділігінің коэффициенті – SEER (салқындату), 5,30 кем емес;17.энергия тиімділігінің маусымдық коэффициенті – SCOP (жылыту), 4,01 кем емес;18.ішкі блоктың габариттік өлшемдері, HxWxD артық емес, мм: 280x1370x740;19.сыртқы блоктың габариттік өлшемдері, HxWxD артық емес, мм: 845x970 x370;20.ішкі/сыртқы блоктардың салмағы (кг) артық емес: 54,0/78,0;21.құбырлардың максималды ұзындығы/жанармай құюды қажет етпейтін ұзындығы (м): 50/30;22.максималды биіктік айырмашылығы/сыртқы блок үстінде/төмен, кем емес (м): 59/15;23.пакетте сымсыз қашықтан басқару пульті болуы керек;24.жеткізу жинағы төмен температуралы қысқы жинақты қамтуы тиіс;25.сыртқы температуралардың жұмыс диапазоны: салқындату кезінде -15°С-тан +50°С-қа дейін, қыздыру кезінде -15°С-тан +20°С-қа дейін;26.басқару жүйесімен үйлесімділік: MH-RC-MBS-1 шлюзі;27.кіріктірілген дренаждық сорғыны көтеру биіктігі (мм): 600 кем емес;28.қателер мен ақаулар хаттамасы: 80 баллдан кем емес;**Қаптамаға қойылатын талаптар:**Қаптама жеткізілетін тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі керек.Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндіруші елі көрсетілуі тиіс.Әлеуетті Жеткізуші конкурстық өтінімнің бөлігі ретінде Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің Техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпаратты ұсынуы тиіс. Сәйкестік сертификатындағы өндірушінің атауы конкурстық өтінім шеңберінде берілген әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігіндегі өндірушінің атауына сәйкес келуі керек. Жабдық жаңа, зауытта құрастырылған, яғни пайдаланылмаған, жөнделмеген немесе жаңартылған құрамдастардан құрастырылған болуы керек. Жабдық қаптамаға салынып, таңбалануы керек.**Тауарды жеткізу кезінде берілген құжаттардың тізбесі:**1. Жеткізушінің мөрімен расталған сәйкестік сертификатының көшірмесі.2. Жабдық төлқұжатының Жеткізушінің мөрімен расталған көшірмесі.**Тауардың жеткізілетін жері:**Көкшетау қ., Құдайбердиев көш., 1/1 – 3 дана; |
|  |  |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші мыналарға міндетті:1. Сәйкестік сертификатының көшірмесін көрсетіңіз.Тұтынушыға аудару:1. Өнімнің пайдалану сипаттамаларын растайтын төлқұжат көшірмесі |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Басқарма төрағасы орынбасарының – Техникалық директордың м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Оспанов**

**Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. Рахимжанов**