12 қосымша

**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың,**

**жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі**

**(тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\_\_\_\_\_\_\_282512.500.000053\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_
2. Тауардың атауы \_\_\_\_\_\_\_Кондиционер (бөлінген-жүйе) 25 кВт, 380 В \_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)\_\_\_\_\_DDP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Жеткізу мерзімі \_\_\_ \_Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн \_ \_\_\_\_\_\_\_\_
5. Аванстық төлем мөлшері\_\_\_\_\_0%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Өнімнің шығарылған жылы\_ шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін)\_\_\_
7. Кепілдік мерзімі (аймен)\_\_\_ 12 (он екі)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Тауар сатып алуға арналған | **Жабдықтың техникалық параметрлері.**  1.номиналды кернеу (B): кемінде 220 В 240 В жоғары емес; бір фазалы;  2.номиналды жиілік (Гц): 50; 50-60Гц±10% кем емес;  3.салқындату қуаты, кем емес (кВт): 25;  4.кондиционердің конструкциясы – төбелік типтегі каналды бөлу жүйесі;  5.хладагенттің түрі/мөлшері - фреон R32/5,10 кг кем емес;  6.cалқындату қуаты номиналды/мин/макс (кВт) кем емес: 25,0/6,9/28,0;  7.қыздыру қуаты номиналды/мин/макс (кВт) кем емес: 28,0/6,7/31,5;  8.cалқындату/жылыту қуатын тұтыну (кВт) артық емес: 8,25/7,55;  9.энергиялық тиімділік класы, салқындату/жылыту: A++/A++ қарағанда нашар емес;  10.инверторлық тұрақты ток компрессорын пайдалану керек;  11.ішкі блоктар ауаны жұқа тазарту үшін шаң өткізбейтін фотокаталитикалық сүзгілермен жабдықталуы керек;  12.кіріктірілген автоматты қайта қосу модулі;  13.энергия тиімділігінің коэффициенті - EER (салқындату), 3,03 кем емес;  14.энергия тиімділік коэффициенті - COP (жылыту), 3,75 кем емес;  15.инверторлық тұрақты ток компрессорын пайдалану керек;  16.жабдық топтамасында сыртқы төмен температурада жұмыс істеуге арналған қысқы жинақ (картер жылыту және компрессорлық оқшаулау) болуы керек, осы кондиционердің осы үлгісіне бейімделген жеткізу пакеті төмен температуралы қысқы жинақты қамтуы керек;  17.кіріктірілген автоматты қайта қосу модулі;  18.ішкі блоктың жалпы өлшемдері, HxWxD артық емес, мм: 379x1600x893;  19.сыртқы блоктың габариттік өлшемдері, HxWxD артық емес, мм: 1505x970x370;  20.пакетте сымсыз қашықтан басқару пульті болуы керек;  21.ішкі/сыртқы блоктардың салмағы (кг) артық емес: 89,0/153,0;  22.құбырлардың максималды ұзындығы/жанармай құюды қажет етпейтін ұзындығы (м): 70/30;  23.ең жоғары/төменгі биіктік айырмашылығы/сыртқы блок, кем емес (м): 50/15;  24.жеткізу жинағы сымсыз қашықтан басқару құралын қамтуы керек;  25.сыртқы температуралардың жұмыс диапазоны: салқындату кезінде -15°С-тан +50°С-қа дейін, қыздыру кезінде -20°С-тан +20°С-қа дейін;  26.басқару жүйесімен үйлесімділік: MH-RC-MBS-1 шлюзі;  27.қателер мен ақаулар хаттамасы: 80 баллдан кем емес.  **Қаптамаға қойылатын талаптар:**  Қаптама жеткізілетін тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі керек.  Жабдық жаңа, зауытта құрастырылған, яғни пайдаланылмаған, жөнделмеген немесе жаңартылған құрамдас бөліктерден құрастырылған болуы керек.  Жабдық қаптамаға салынып, таңбалануы керек.  **Тауарды жеткізу кезінде берілген құжаттардың тізбесі:**  1.Жеткізушінің мөрімен расталған сәйкестік сертификатының көшірмесі.  2.Өнімнің пайдалану сипаттамаларын растайтын паспорттың Жеткізушінің мөрімен расталған көшірмесі.  **Тауарды жеткізу орны:**  1.Қазақстан Республикасы, Қарағанды ​​қаласы, Әлихан Бөкейханов ауданы, Қарағанды-Теміртау тас жолы, «Новая» РТС, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Қарағанды ​​ОДРТ» – 1 дана; |
| Құрылыс салумен байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін |  |

Ескерту.

1.Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2.Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3.Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Оспанов

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. Рахимжанов