Конкурс құжаттамасына

Қосымша 12

Сатып алынатын тауарлардың
техникалық сипаттамасы
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы: _____________________________________
Конкурс нөмірі: _____________________________________
Конкурс атауы: «Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосының бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін дамыту – III кезең – 38 РТС»
Лот нөмірі: _________________________________________
Лот атауы: «Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосының бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін дамыту – III кезең – 38 РТС»

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 410040.600.000000 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы * | «Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосының бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін дамыту – III кезең – 38 РТС» |
| Өлшем бірлігі * | Жиынтық |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Баға бірлігі үшін (ҚҚС-сыз) |  |
| Сатып алуға бөлінген жалпы сома (ҚҚС-сыз)* |  |
| Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 бойынша)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі * | 100 күнтізбелік күн |
| Алдын ала төлем мөлшері * | 30% |
| Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттар, олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар. Егер олар болмаса, онда қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалар көрсетіледі. | - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 30318-95. Электромагниттік үйлесімділік. Радиотаратқыштардың жиілік жолағы мен жолақтан тыс сәулеленулеріне қойылатын талаптар. Өлшеу және бақылау әдістері. - Ұлттық стандарт СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950-2005. Ақпараттық технология жабдықтарының қауіпсіздігі. - Ұлттық стандарт СТ РК 2203-2012. Құрылымдық кабельдік жүйелерге арналған бұралған жұп кабельдері. Жалпы техникалық талаптар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2338-2013. Поливинилхлоридті оқшаулау мен қабықшасы бар иілгіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2530-2014. Жоғары жиілікті шағын габаритті симметриялық кабельдер. Техникалық шарттар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2342-2013. Жоғары жылдамдықты телекоммуникация желілеріне арналған көп жұпты сыртқы байланыс кабельдері. Жалпы техникалық шарттар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 16442-80. Пластмасса оқшаулауы бар қуат кабельдері. Техникалық шарттар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 15150-69. Әр түрлі климаттық аймақтарға арналған машиналар, құрылғылар және техникалық бұйымдар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 26828-86. Машина жасау және аспап жасау бұйымдары. Таңбалау. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 23088-80. Электрондық техника бұйымдары. Қаптамаға, тасымалдауға және сынау әдістеріне қойылатын талаптар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 14192-96. Жүк таңбалау. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары. |
| Шығарылған жылы | 2025 жылы шыққан |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипаттамасы | Жобаның негізгі көрсеткіштері. Жабдықтың сипаттамасы FM диапазонындағы радиохабар таратқыш, стерео, моноблок немесе жеке формалағышпен, кіріктірілген немесе сыртқы SNMP адаптерімен, RDS кодерімен, ТС-нің 6-тармағына сәйкес. Антенна-фидерлік жүйе – ТС-нің 9, 10, 11 тармақтарына сәйкес. Таратқыштарды бағдарлама көзіне (спутниктік/эфирлік қабылдағыш, аудиорезервтегіш), мониторинг жүйесіне қосу үшін қажетті қосқыш кабельдер (коаксиалды джемперлер), ауыстырғыштар мен электрмен қоректендіру кабельдері, микрофон кабельдері және XLR типті қосқыштар, патчкордтар жинағы. ЗИП жиынтығы құрамында: - таратқыштың ішкі салқындату желдеткіші – ТС-нің 6-тармағына сәйкес; - қуаты 100 Вт болатын резервтік таратқыш – ТС-нің 6-тармағына сәйкес. Орыс және ағылшын тілдеріндегі пайдалану құжаттарының жиынтығы USB флэш-жинақтауышта – 2 дана. Жеткізілетін жабдық жиынтықтарының барлығы осы техникалық сипаттамаға сәйкес болуы тиіс. ## 1. Радиохабар таратқыштарға қойылатын жалпы талаптар: Радиохабар таратқыштар стереофониялық режімде 87,5 тен 108 МГц-ке дейінгі жиілік диапазонында жұмыс істеуге арналған болуы тиіс және ITU-R BS 450-3 ұсынымдарына сәйкес келуі керек. 1.1 Жиілікті модуляция реттелетін жиілік ауытқуы бар, 75 кГц-тен аспауы тиіс. 1.2 Пилот-тон арқылы тасымалдаушы жиіліктің ауытқу номиналдық мәні 6,75 кГц-тен аспауы тиіс. 1.3 Пилот-тон арқылы тасымалдаушы жиіліктің ауытқуын орнату дәлсіздігі 0,75 кГц-тен аспауы тиіс. 1.4 RC-түзету тізбегінің 50 мкс уақыт тұрақтысы сипаттамасына қатысты модуляциялаушы жиіліктердің номиналдық диапазонында АЖС-тың (амплитудалы-жиіліктік сипаттама) біркелкі еместігі «Стерео» режімінде 0,2 дБ-ден аспауы тиіс. 1.5 Қосалқы сәулеленулер деңгейі минус 70 дБ-ден аспауы тиіс. 1.6. Таратқыштарды электрмен қоректендіру жиілігі кемінде 49 Гц және 51 Гц аспайтын және кернеуі кемінде 187 В және 242 В аспайтын айнымалы ток электр желісінен жүзеге асырылуы тиіс. 1.7 Таратқыш 160–250 В шегінде кернеу тербелістері мен секірулері кезінде жұмыс қабілеттілігін және сипаттамаларын сақтауы тиіс, бұл ретте шығу қуаты бұдан босатылады. Кернеу мен жиіліктің ауытқуы жағдайындағы шығу қуатының өзгеру шектері таратқыштың төлқұжатында көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. 1.8 Ауа салқындату жүйесі бар таратқыштың тұтынатын қуаты техникалық төлқұжатта көрсетілген мәннен аспауы тиіс, ал ПӘК (пайдалы әсер коэффициенті) 2.14-тармақта көрсетілген мәндерден кем болмауы тиіс. 1.9 Таратқыштардың орындалуы – қуаты 50 Вт-тан 500 Вт-қа дейінгі (қоса алғанда) моноблок немесе бөлек формалағышпен, жалпы биіктігі 3U-ден аспауы тиіс. Таратқыштардың конструкциясы оларды 19 дюймдік тірекке орнатуды қарастыруы тиіс. 1.10 Таратқышта көпшілік параметрлер көрсетілетін көрнекі ақпараттық дисплей және оларды бақылау мен реттеуге арналған қарапайым, интуитивті түсінікті интерфейс болуы тиіс. 1.11 Таратқышта пилот-тонмен бірге кіріктірілген стереокодер болуы тиіс. 1.12 Таратқыш параметрлеріне рұқсатсыз қашықтан қолжеткізуден қорғау жүйесі қарастырылуы тиіс. 1.13 Таратқыш RJ 45 интерфейсі арқылы SNMP протоколы бойынша модулятор мен күшейткішті қашықтан басқару және бақылау жүйесімен жабдықталуы тиіс. 1.14 Таратқыш кіріктірілген немесе сыртқы SNMP адаптерімен, RDS кодерімен жабдықталуы тиіс. 1.15 Таратқыштар келесі халықаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс: – Денсаулық пен қауіпсіздік талаптары: EN60215:1989/A1:1992/A2:1994; – Электромагниттік үйлесімділікке қатысты қорғаныс талаптары: EN301 489-1 V1.8.1; EN301 489-11 V1.3.1; – Радиожиілік спектрін тиімді пайдалану бойынша өлшеулер: EN302 018-2 V1.2.1 1.16 Таратқыштардың халықаралық стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс. 2. FM таратқышының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: 2.1 Жұмыс жиіліктерінің диапазоны – 87,5-тен 108 МГц-ке дейін. 2.2 Жұмыс жиілігі диапазоны бойынша қайта баптау қадамы – 10 кГц-тен аспауы тиіс. 2.3 Шығыс қуаты, Вт – 5.5-тармаққа сәйкес, таратқыш қуатының 10%-нан 100%-на дейін бірқалыпты реттелуі тиіс. 2.4 Шығыс кедергісі (импеданс) – 50 Ом-нан аспауы тиіс. 2.5 Шығыс қосқышының түрі – қуаты 50-ден 200 Вт-қа дейінгі таратқыштар үшін N (female) типті, 500 Вт қуатты таратқыштар үшін 7/16 (female) типті. 2.6 «A» және «B» арналарындағы аудио кірісінің кіріс кедергісі қолдауға сәйкес болуы тиіс – 600 Ом-нан аспауы тиіс, 10 кОм-нан аспауы тиіс және симметриялы кіріс болуы тиіс. 2.7 Салмақталған (псофометриялық) шу деңгейі — кемінде минус 65 дБ. 2.8 Қосалқы сәулелену деңгейі – кемінде 70 дБ. 2.9 Пилот-тон жиілігі – 18,5 кГц-тен кем емес және 19 кГц-тен аспауы тиіс. 2.10 Тасымалдаушы жиіліктің номинал мәннен ауытқу тұрақтылығы – жылына 50 Гц-тен аспауы тиіс. 2.11 Гармоникалық коэффициент – 0,5%-тен аспауы тиіс. 2.12 Амплитудалы-жиіліктік сипаттаманың (АЖС) біркелкі еместігі – 0,2 дБ-ден аспауы тиіс. 2.13 Жиілік диапазоны – 30-дан 15 000 Гц-ке дейін. 2.14 Жұмыс жиіліктерінің толық диапазонында таратқыштардың өнеркәсіптік ПӘК-і мынадай болуы тиіс: – 50 Вт таратқыш үшін – 142,5 Вт-тан артық емес; – 100 Вт таратқыш үшін – 250 Вт-тан артық емес; – 200 Вт таратқыш үшін – 435 Вт-тан артық емес; – 500 Вт таратқыш үшін – 960 Вт-тан артық емес. 2.15 Паразиттік амплитудалық модуляция деңгейі – 0,3%-тен аспауы тиіс. 2.16 Сүйемелдеуші паразиттік амплитудалық модуляция деңгейі – 0,5%-тен аспауы тиіс. 2.17 Салмақталмаған (интегралдық) шу деңгейі — кемінде минус 75 дБ. 2.18 Стереоарналар АЖС-ы арасындағы ауытқу – 0,2дБ ден артық болмауы тиіс. 2.19 Таратқыштың өлшемі (ені – 600 мм, биіктігі – 133 мм, тереңдігі – 800 мм) – 1.9-тармаққа сәйкес аспауы тиіс. 2.20. Салқындату – Ауа арқылы, мәжбүрлі, ауа алуы алдыңғы панель арқылы жүзеге асырылады, ал ауа шығару артқы панель арқылы жүргізіледі. Моноблоктар үшін ауаны қабылдау және шығару алдыңғы панель арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 2.21. Кірістердің түрі және кіріс қосқышы: 1. Аналогтық қосқыш: XLR female, симметриялы, шығу кедергісі 600 Ом-нан аспауы тиіс. 2. Цифрлық қосқыш (AES): XLR female. 3. Мультиплекс қосқышы (MPX/SCA): BNC female. 2.22. Таратқышта өлшеу құрылғыларын қосу үшін арналған қосқыш (калибрленген бағытталған тармақтауыш) болуы тиіс, бұл берілетін сигналдардың сапасын өлшеу және бақылау мақсатында қолданылады. Бақылау қосқышының түрі: BNC (female) – 50 Ом (немесе SMA female). Жоғары жиілікті шығу деңгейінің бақылауы – 50 Вт, 100 Вт таратқыштар үшін минус 40 дБ-ден минус 50 дБ-ге дейін, 200 Вт, 500 Вт таратқыштар үшін минус 40 дБ-ден минус 60 дБ-ге дейін. 2.23. SNMP адаптері – TCP/IP арқылы қашықтан басқару, ендірілген веб-сервері және SNMP протоколы болуы тиіс. 2.24. Жасанды радиожиіліктік кедергілерге төзімділігі: 2.24.1. Радиожиіліктегі электромагниттік өріс әсеріне төзімділік. Радиохабар таратқыштар келесі параметрлермен радиожиіліктегі электромагниттік өріс әсеріне төзімді болуы тиіс: – өріс кернеулігі: кемінде 3 В/м; – жиілік диапазоны 80 МГц-тен 1000 МГц-ке дейін; – модуляциясы – амплитудалық, кемінде 80%. 2.24.2. Электростатикалық разрядтарға төзімділік. Радиохабар таратқыштар келесі параметрлермен электростатикалық разрядтар әсеріне төзімді болуы тиіс: – жанасу разряды кезінде кемінде 3,9 кВ және 4,1 кВ-тан артық емес; – ауа разряды кезінде кемінде 7,9 кВ және 8,1 кВ-тан артық емес. 2.24.3. Наносекундтық импульстік кедергілердің (НИП) әсеріне төзімділік. Радиохабар таратқыштар келесі НИП параметрлеріне төзімді болуы тиіс: – басқару және сигналдық порттарға НИП әсер еткенде – жиілігі 5 кГц-тен кем емес, кернеуі 0,5 кВ-тан кем емес болуы тиіс; – айнымалы токпен қоректендіру кезінде кіріс және шығыс қоректендіру порттарына НИП әсер еткенде – жиілігі 5 кГц-тен кем емес, кернеуі 0,5 кВ-тен кем емес болуы тиіс. 2.24.4. Электр қоректендіру кернеуінің динамикалық өзгерістеріне төзімділік. Қоректендіру желісінің кернеуі кемінде 209 В және 231 В-тан артық емес және жиілігі кемінде 0,99 Гц және 1,01 Гц-тен артық емес ауытқығанда, қуаттан басқа таратқыш параметрлері 2. FM таратқышының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар бөлімінде көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 2.24.5. Радиохабар таратқыштар келесі үлкен энергиялы микросекундтық импульстік кедергілердің (бұдан әрі – МИП) әсеріне төзімді болуы тиіс: айнымалы токпен қоректендіру тізбектері үшін «сым-сым» режимінде МИП кернеу импульсі: 1 кВ-тан кем емес, «сым-жер» режимінде МИП кернеу импульсі: 2 кВ-тан кем емес болуы тиіс. 2.25. Таратқыштардың күшейткіштерінде LDMOS технологиясы бойынша жасалған транзисторлар қолданылуы тиіс. 2.26. Таратқышта кірістірілген жад картасын сигналдың резервтік көзі ретінде пайдалану мүмкіндігі қарастырылуы тиіс, 32 ГБ-тан кем емес жад карталарын қолдауы тиіс. 2.27. Таратқыштар толықтай бапталған, жұмысқа дайын күйде жеткізілуі тиіс және қосымша реттеуді талап етпеуі керек. Баптауға қажетті параметрлер – 1-қосымшада. 3. Электр қоректендіру кернеуінің динамикалық өзгерістеріне төзімділікке қойылатын жалпы талаптар: Желілік кернеудің номинал мәнінен 242 В-тан 187 В-қа дейін баяу ауытқуы кезінде, жиілігі кемінде 49 Гц және 51 Гц-тен артық емес болған жағдайда, таратқыштардың шығыс қуатының өзгерісі 1,06 Вт-тан аспауы тиіс. 4. Ауа райы және механикалық әсерлерге төзімділік талаптары: 4.1. Таратқыш параметрлері бөлме ауасындағы температура +5-тен +45С дейін және салыстырмалы ылғалдылық +20С температурада 80%-дан аспауы кезінде техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. 4.2. Таратқыш параметрлері тасымалдау орамында температура минус 20С-тан +50С дейін, салыстырмалы ылғалдылық +20С температурада 95%-ға дейін болатын тасымалдау шарттарына сәйкес техникалық талаптарға сай болуы тиіс. 4.3. Таратқыштың параметрлері тасымалдау шарттарына сәйкес механикалық-динамикалық жүктемелер әсер еткеннен кейін, тасымалдау ыдысында, техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс: – жиілігі 5-тен 35 Гц-ке дейінгі синусоидалық вибрациялар әсерінен; – соққы импульсінің ұзақтығы кемінде 16 мс болатын және соққы саны 900 ден 1100 ретке дейінгі, кемінде 98 м/с² болатын соққы үдеуі әсерінен. ## 5. Сенімділік талаптары: #### 5.1. Таратқыш үздіксіз тәулік бойы жұмыс істеуге есептелуі тиіс. #### 5.2. КСВ қорғауы КСВ мәні артқанда таратқыштың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қуатты біртіндеп төмендетуі керек; антенна-өткізгіш жолында қысқа тұйықталу немесе үзіліс болған жағдайда таратқыш өшіріліп, автоматты түрде қайта қосылуы тиіс, өшу/қайта қосылу процесі 3 реттен аспауы қажет. #### 5.3. Таратқышта күшейткіштердің номинал токқа қарағанда кемінде 2 есе артық токқа қарсы қорғаныс қарастырылуы тиіс. #### 5.4. Қызудан қорғау қуатты қауіпсіз деңгейге біртіндеп төмендетіп, салқындату интенсивтілігін арттыруы тиіс. #### 5.5. Таратқышта шығыс қуатын 10%-дан 100%-ға дейін біртіндеп арттырумен «жұмсақ старт» болуы тиіс. 5.6. Ақаусыз жұмыс уақыты 40 000 сағаттан кем болмауы керек, есептеу деректері ерікті түрде қоса берілуі тиіс. 6. Радиохабар тарату таратқышының жеткізу жиынтығы: #### 6.1. Таратқыштардың жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс: #### - FM таратқышы, қуаты кем дегенде 50 Вт: 12 дана; #### - FM таратқышы, қуаты кем дегенде 100 Вт: 19 дана + 2 дана резерв; #### - FM таратқышы, қуаты кем дегенде 200 Вт: 4 дана; #### - FM таратқышы, қуаты кем дегенде 500 Вт: 3 дана; Жалпы саны: 40 дана; #### - Орыс және ағылшын тілдерінде эксплуатациялық құжаттардың 2 комплекті USB флэш-дискіде, бір жеткізу орнына арналған, құрамында: #### - пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана; #### - функционалдық сұлбалар / блок-сұлбалар — 1 дана; #### - мемлекеттік үлгідегі сәйкестік сертификаты (көшірме) — 1 дана; #### - Резервтік салқындатқыш вентиляторлар саны: #### - Алматы қ. – 5 дана: Р = 50 Вт үшін – 2 дана; Р = 100 Вт үшін – 1 дана + 2 дана резервтік таратқыштар үшін; #### - Қостанай қ. – 4 дана: Р = 50 Вт үшін – 1 дана; Р = 500 Вт үшін – 3 дана; #### - Өскемке қ. – 21 дана: Р = 50 Вт үшін – 9 дана; Р = 100 Вт үшін – 12 дана; #### - Петропавловск қ. – 4 дана: Р = 100 Вт үшін – 4 дана; #### - Атырау қ. – 2 дана: Р = 100 Вт үшін – 2 дана; #### - Орал қ. – 3 дана: Р = 200 Вт үшін – 3 дана; #### - Қызылорда қ. – 1 дана: Р = 200 Вт үшін – 1 дана; #### Жалпы саны: 40 дана. 7. Сыртқы немесе ішкі RDS кодерінің техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: Жеткізілім жиынтығына сыртқы немесе ішкі RDS кодері кіруі тиіс. PI, PS, TP, TA, MS, PTY, DI, AF, RT қолдауымен. 7.1. Сыртқы RDS кодері үшін комплектілік: Жеткізілім жиынтығына кіреді: Сандық RDS кодері – 1 дана; Қосылғыш кабельдер жиынтығы – 1 дана; CD/DVD-дегі бағдарламалық қамтамасыз ету – 1 дана; Эксплуатациялық құжаттар жиынтығы (орыс және ағылшын тілдерінде) USB флэш-дискіде – 2 комплект; 8. Цифрлық эфирлік телехабар тарату (әрі қарай - ЦЭТТ) желісін басқару және мониторинг жүйесіне (әрі қарай - ЖБМЖ) интеграциялау үшін радиохабар тарату жабдығына қойылатын талаптар: Жеткізілетін FM диапазонындағы радиохабар тарату жабдығы бақылауға жататын барлық қажетті параметрлерді алу мақсатында "Қазтелерадио" АҚ басқару және мониторинг жүйесіне интеграциялану мүмкіндігіне ие болуға, сондай-ақ MIB-файлдарды ұсынуға тиіс. Мониторингке жататын Радиотелевизиялық станцияда (бұдан әрі – РТС) ОВЧ ТМ радиохабар тарату таратқыштарының техникалық параметрлері:: 8.1. Таратқыштың түсу (шығу) қуаты, Вт * Major - қуаттың 15% төмендеуі-сары сектор; * Critical — қуаттың 20% немесе одан да көп төмендеуі-қызыл сектор. 8.2. Таратқыштың шағылысқан қуаты, Вт * Critical-CSV = 1,5-тен асқанда (100 Вт РВП үшін 5 Вт). 8.3. Таратқыштың температурасы, °C — critical — өндіруші көрсеткен критикалық температурадан асқанда. 8.4. Таратқыштың төмен түсетін (шығатын) қуаттағы жұмысы — ажырату.(1), қосулы.(2). 8.5. Тасымалдаушы жиіліктің ауытқуы – 75 кГц-тен артық емес; 8.6. Таратқыштың жалпы күйі-mains-ok(1); mains-fault(2). 8.7. Аудио күйі — ok(1); аудио-дабыл(2). 8.8. Мердігер ұсынатын Интеграция және мониторинг әдістері бақыланатын жабдықтар мен жүйелерден алынған деректердің тапсырыс берушіде бар мониторинг жүйесіне 100% сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс. 8.9. Көрсетілген опциялар SNMP протоколын пайдалану арқылы таратқыштың Ethernet интерфейсі арқылы қол жетімді болуы керек. 8.10. Қызметті (сервисті) ұсыну процесін қамтамасыз ететін жабдық жиынтығында берілетін сигналдардың сапасын өлшеу және мониторинг жүргізу мақсатында өлшеу құрылғыларын қосу үшін қосқышы (калибрленген бағытталған тармақтағыш/порт және т.б.) болуы тиіс. 8.11. Жабдық жиынтығында физикалық интерфейс және Тапсырыс берушінің мониторинг жүйесіне өзінің жағдайы туралы деректерді беруге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету болуы тиіс. 8.12. Жабдық пен БКУ арасында деректер алмасу хаттамасы берілетін ақпараттың қауіпсіздігі мен дұрыстығын, сондай-ақ оны жеткізу кепілдігін қамтамасыз етуге тиіс. 8.13. Жабдық Web интерфейсін пайдалану арқылы параметрлерді басқаруды және реттеуді қолдауы керек. 8.14. Жабдықтан РТС бақылау және басқару блогына (БББ) деректерді беру уақыт циклі үшін 4 секундтан аз уақыт ішінде жүзеге асырылуы тиіс. 8.15. Trap хабарламаларын жіберу үшін SNMP протоколын (Simple Network Management Protocol) пайдалану кезінде SNMP нұсқаларына қолдау қажет. 9. Бір қабатты дипольдік антенна, техникалық талаптар: 9.1. Жиілік диапазоны – 87,5-тен 108 МГц-ке дейін. 9.2. Кіріс разъемінің түрі – 7/16” (female). 9.3. Күшейткіш коэффициенті – кемінде 1,8 dBd. 9.4. Қабылдайтын максималды қуаты – кемінде 1 кВт. 9.5. КСВ – 1,3 артық емес. 9.6. Антенна кіріс кедергісі – 50 Ом артық емес. 9.7. Көлденең жазықтықтағы бағытталу диаграммасы – дөңгелек. 9.8. Поляризация – тігінен. 9.9. Желдік жүктеме – кемінде 100 км/сағат. 9.10. Жұмыс температурасы – -50°C-тен +50°C-қа дейін. 9.11. Материал – тот баспайтын болат. 9.1. Бір қабатты антенна жабдықтау кешені: 9.1.1. Таратқыш антенна (тік диполь), зауыттық бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 11 дана. 9.1.2. Антенна монтаждау комплекты, оның ішінде антенналарды бар мұнараларға (бағандарға) орнатуға арналған өтпелі бекітпелер – 11 комплект. 9.1.3. Қолдану құжаттары жинағы орыс және ағылшын тілдерінде, антенна жүйесінің паспорты, әрбір өнімге арналған USB flash тасымалдағышта – 2 дана, бір жеткізу орнына. 10. Екі қабатты дипольдік антенна, техникалық талаптар: 10.1. Жиілік диапазоны - 87,5-тен 108 МГц-ке дейін. 10.2. Кіріс разъемінің түрі (бөгіш кірісі) – 7/16” (female). 10.3. Күшейткіш коэффициенті – кемінде 4,5 dBd. 10.4. Қабылдайтын максималды қуаты – кемінде 2 кВт. 10.5. КСВ – 1,3 кем емес. 10.6. Антенна кіріс кедергісі – 50 Ом артық емес. 10.7. Көлденең жазықтықтағы бағытталу диаграммасы – дөңгелек. 10.8. Поляризация – тігінен. 10.9. Желдік жүктеме – кемінде 100 км/сағат. 10.10. Жұмыс температурасы – -50°C-тен +50°C-қа дейін. 10.11. Материал – тот баспайтын болат. 10.1. Екі қабатты дипольдік антенна жабдықтау кешені: 10.1.1. Таратқыш антенна (екі тік дипольден құралған модуль), зауыттық бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 27 дана. 10.1.2. Күш бөлгіші 1/2, зауыттық бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 27 дана. 10.1.3. Антенна жүйесін монтаждау комплекты, оның ішінде антенна жүйелерін бар мұнараларға (бағандарға) орнатуға арналған өтпелі бекітпелер – 27 комплект. 10.1.4. Қолдану құжаттары жинағы орыс және ағылшын тілдерінде, антенна жүйесінің паспорты, әрбір өнімге арналған USB flash тасымалдағышта – 2 дана, бір жеткізу орнына. 11. 7/8” коаксиалды кабельге (фидерге) арналған техникалық талаптар: 11.1. Толқындық кедергі – 50 Ом артық емес. 11.2. Фидердің әлсіреуі – 100 МГц жиілікте 100 м-ге 1,19 дБ-тан аспауы тиіс. 11.3. Диэлектрик түрі – көбік полиэтилен. 11.4. Ішкі өткізгіш материалы – мыс. 11.5. Сыртқы өткізгіш материалы – мыс. 11.6. Қабық – жарыққа тұрақты полиэтилен. 11.7. Фидерді бекіту – «дене» бойымен, бар тірекке металл-пластикалық бекіту элементтерін (әр 1,0 метр сайын) қарастыру қажет. 11.8. Фидердің ұштарындағы қосқыштардың түрі – 7/16" (f) - әрбір РТС үшін екі қосқыш. 11.9. Қажетті фидер ұзындығы – 1836 м. 11.1. 7/8” коаксиалды кабель (фидер) жабдықтау кешені: - Коаксиалды кабель 7/8”, жалпы ұзындығы, м – 1836,0. - Алматы облысы – 105,0 м; - Атырау облысы – 72,0 м; - ШҚО – 906,0 м; - БҚО – 141,0 м; - Қостанай облысы – 303,0 м; - Қызылорда облысы – 37,0 м. - СҚО – 272,0 м; - Разъемдер 7/16” female коаксиалды кабельге (фидерге) 7/8" – 76 дана. - 7/8"фидерге арналған бекіту-әрбір 1,0 м кабельге бір бекіту элементі есебінен-1836,0 дана.; - 7/8" фидерге арналған жерге қосу - әрбір РТС үшін екі жиынтық – 76,0 дана.; - 7/8"фидерге арналған көтергіш шұлық – 45,0 дана.; - 7/8" фидерге арналған ылғалдан қорғайтын жинақ - әрбір РТС үшін қара бидай фидерінің екі қосқышына арналған 1 жинақ – 38,0 дана.; - 7/8" фидерді кесуге арналған құралдар жинағы - 8 дана.; - 1/2"Flex N(M)-7/16"(M), L = 2,0 м – 35 дана таратқыштың РВ шығысын және фидердің РЖ 7/8"кірісін қосуға арналған секіргіш; - 1/2"Flex 7/16"(M)-7/16"(M), L = 2,0 м – 3 дана таратқыштың РВ шығысын және фидердің РЖ 7/8"кірісін қосуға арналған секіргіш; - 1/2"Flex 7/16"(M)-7/16"(M), L = 1,5 м – 38 дана 7/8 РЖ фидерінің шығысы мен антенна жүйесінің кірісін қосуға арналған секіргіш; - 7/8" фидерді жерге қосу және бекіту түрі Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі. 12. Материалдар мен сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар. 12.1 Төмен жиілікті (ТЖ) бағдарламаларды беру үшін қолданылатын инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Ғимарат ішіндегі ТЖ (төмен жиілікті) бағдарламаларды беру: Типі – Микрофондық/патч, симметриялы. Орталық өткізгіш – кемінде 2х0,3 мм², Өткізгіштер саны – 2 дана. Экраны – Өрілген. Экрандау тығыздығы – кемінде 94%. Өткізгіштің кедергісі – 100 м-ге 12,7 Ом-нан артық емес. Саны, м – 164 м, оның ішінде: - Алматы облысы – 12,0 м; - Атырау облысы – 8,0 м; - ШҚО – 94,0 м; - БҚО – 12,0 м; - Қостанай облысы – 18,0 м; - Қызылорда облысы – 4,0 м. - СҚО – 16,0 м; XLR(m) қосқыштары, саны, дана – 76, оның ішінде: - Алматы облысы – 6,0 дана; - Атырау облысы – 4,0 дана; - ШҚО – 42,0 дана; - БҚО – 6,0 дана; - Қостанай облысы – 8,0 дана; - Қызылорда облысы – 2,0 дана; - СҚО – 8,0 дана; . XLR(f) қосқыштары, саны, дана – 76, оның ішінде: - Алматы облысы – 6,0 дана; - Атырау облысы – 4,0 дана; - ШҚО – 42,0 дана; - БҚО – 6,0 дана; - Қостанай облысы – 8,0 дана; - Қызылорда облысы – 2,0 дана; - СҚО – 8,0 дана; 12.2. Мониторинг жүйесіне қосу үшін арналған инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Мониторинг жүйесіне қосу үшін арналған инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Кабель түрі – UTP Санаты – 5е Тұрақты ток тізбегінің электрлік кедергісі (20°C температурада) – 100 м-ге ең көп дегенде 16,0 Ом Жиіліктер диапазонында толқындық кедергі (4-тен 100 МГц-ке дейін) – 85 Ом-нан кем емес және 115 Ом-нан артық емес. Саны, м – 84,5, оның ішінде: - Алматы облысы. – 4,5 м., 3 кесінді - Атырау облысы. – 3,0 м., 2 кесінді - ШҚО – 54,0 м., 21 кесінді - БҚО – 4,5 м., 3 кесінді - Қостанай облысы – 7,0 м., 4 кесінді - Қызылорда облысы – 1,5 м., 1 кесінді - СҚО – 10 м., 4 кесінді Аяқтық қосқыштар – RJ-45 (желілік), қорғаныс қалпақшасымен Саны, дана – 76, оның ішінде: - Алматы облысы – 6,0 дана; - Атырау облысы – 4,0 дана; - ШҚО – 42,0 дана; - БҚО – 6,0 дана; - Қостанай облысы – 8,0 дана; - Қызылорда облысы – 2,0 дана; - СҚО – 8,0 дана; Қаптама түрі – Пакет 12.3. Электр қуаты көзіне және үздіксіз қоректендіру көзіне (UPS) қосуға арналған инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Күміс сымдары бар поливинилхлорид изоляциялы ВВГ -660 (3х2,5) қуат кабелі; Жалпы көлемі, м – 293,0, соның ішінде: - Алматы облысы. – 21 м., 1 кесінді; - Атырау облысы. – 14 м., 1 кесінді; - ШҚО – 151 м., 1 кесінді; - БҚО – 21 м., 1 кесінді; - Қостанай облысы – 32 м., 1 кесінді; - Қызылорда облысы – 9 м., 1 кесінді; - СҚО – 45 м., 1 кесінді; Электро монтаждық 22 мм диаметрлі шланг; Жалпы көлемі, м – 293,0, соның ішінде: - Алматы облысы. – 21 м., 1 кесінді; - Атырау облысы. – 14 м., 1 кесінді; - ШҚО – 151 м., 1 кесінді; - БҚО – 21 м., 1 кесінді; - Қостанай облысы – 32 м., 1 кесінді; - Қызылорда облысы – 9 м., 1 кесінді; - СҚО – 45 м., 1 кесінді; 19” өлшемді шкафтар мен стеллаждарға арналған желілік сүзгі, кемінде 6 розетка, электр кабелі – кемінде 2,0 м, 16А, 3500W, дана – 38, соның ішінде: - Алматы облысы – 3,0 дана; - Атырау облысы – 2,0 дана; - ШҚО – 21,0 дана; - БҚО – 3,0 дана; - Қостанай облысы – 4,0 дана; - Қызылорда облысы – 1,0 дана; - СҚО – 4,0 дана; Поливинилхлорид изоляциялы 6 мм² қалыңдығындағы мыс сымы, м – 92, соның ішінде: - Алматы облысы – 6,0 м; - Атырау облысы – 4,0 м; - ШҚО – 58,0 м; - БҚО – 6,0 м; - Қостанай облысы – 8,0 м; - Қызылорда облысы – 2,0 м. - СҚО – 8,0 м; Пластикті қысқыштар, L=300 мм, дана – 3800, соның ішінде: - Алматы облысы – 300,0 дана; - Атырау облысы – 200,0 дана; - ШҚО – 2100,0 дана; - БҚО – 300,0 дана; - Қостанай облысы – 400,0 дана; - Қызылорда облысы – 100,0 дана; - СҚО – 400,0 дана; 6 мм² қалыңдығындағы кабельге арналған мыс ұштары, дана – 76, соның ішінде: - Алматы облысы – 6,0 дана; - Атырау облысы – 4,0 дана; - ШҚО – 42,0 дана; - БҚО – 6,0 дана; - Қостанай облысы – 8,0 дана; - Қызылорда облысы – 2,0 дана; - СҚО – 8,0 дана; М6 гайкаларымен болттар, L=35 мм, дана – 76, соның ішінде: - Алматы облысы – 6,0 дана; - Атырау облысы – 4,0 дана; - ШҚО – 42,0 дана; - БҚО – 6,0 дана; - Қостанай облысы – 8,0 дана; - Қызылорда облысы – 2,0 дана; - СҚО – 8,0 дана; 13. Жабдықты белгілеу: 13.1. Жабдықты белгілеу IATA, IMDG, ADR талаптарына сәйкес болуы керек. 13.2. Жабдыққа бекітілген тақтайшада келесі мәліметтер болуы тиіс: - өндіріс орын коды; - өндіріс орнының нумерация жүйесі бойынша реттік нөмірі; - жасалу жылы немесе оны ауыстыратын шифр. 13.3. Түсіндірме жазбалар анық әрі сызбаларға сай болуы қажет. Белгілеу өшпейтін және жабдықтың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде оңай танып-білуге болатын болуы керек. 13.4. Жабдық пен пайдалану құжаттары амортизациялық төсемдері бар қораптарға салынып, ішіне су өткізбейтін қағаз төселуі тиіс. 13.5. Пайдалану құжаттары полиэтилен пленкасынан жасалған қапқа немесе папкаға салынуы керек. 14. Қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау талаптары: 14.1. Жабдықта ішкі кеңістікке еркін кіруге және кернеулі ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ тиісуге мүмкіндік болмауы тиіс. 14.2. 24 В ауыспалы ток және 110 В тұрақты ток кернеуінен жоғары болған жағдайда ток өткізгіш бөліктерді қоршау және ескерту жазбалары арқылы пайдаланушыны қорғау қарастырылуы қажет. 14.3. Жабдыққа электр кернеуін қосу электросилалық кабель арқылы және жөндеу-профилактикалық жұмыстар кезінде ажыратуға мүмкіндік беретін разъёммен жүзеге асырылуы тиіс. 14.4. Қорғаныш жерге қосу еңбекті қорғау талаптарына сәйкес болуы керек. Жабдық корпусының қорғаныш жерге қосылуы үшін коррозияға төзімді металлдан немесе коррозиядан қорғайтын металлмен қапталған қысқыш (болт) болу керек. 14.5. Болт қорғаныш жер өткізгішін қосуға қолайлы және қауіпсіз орында орналасуы тиіс. Болттың айналасында жерге қосу өткізгішін жалғауға арналған контакт алаңы болуы керек. Алаң коррозиядан қорғалған және бояусыз болуы қажет. 14.6. Болттың жанында пайдалану кезінде өшпейтін жерге қосу белгісі болуы тиіс. Болт құрылымы мен жерге қосу белгісі электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі керек. 14.7. Жабдықта кернеуде болуы мүмкін барлық металл, ток өткізбейтін және қолжетімді бөлшектерді жерге қосу элементтеріне электрлік жалғау қамтамасыз етілуі қажет. Қорғаныш болт пен қолжетімді металл бөлшектер арасындағы қарсылық 0,1 Омнан аспауы тиіс. 14.8. Желілік қуат тізбегі мен корпус арасындағы изоляция 1500 В тұрақты кернеуді 1 минут бойы бұзылусыз және беттің қысқа тұйықталусыз өткізгіштіктен сақтауы тиіс. 14.9. Қалыпты климаттық жағдайларда желілік қуат тізбегі мен корпус арасындағы изоляцияның электрлік қарсылығы кемінде 20 МОм болуы қажет. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | 15. Радиохабар тарату жабдықтары жиынтығын қабылдау талаптары: 15.1. Құрал-жабдық жиынтығын сынақтан өткізу және кейінгі қабылдау кезінде негізгі құжат – бекітілген тәртіппен мақұлданған техникалық сипаттама болып табылады. 15.2. Тапсырыс беруші құрал-жабдық жиынтығын техникалық сипаттамадағы талаптарға сәйкестігі бойынша тексереді. 15.3. Сынаққа ұсынылатын құрал-жабдық техникалық сипаттамаға толық сәйкес болуға тиіс. 15.4. Сынақтарда сертификатталған метрологиялық қызметтен калибрленген сынау, өлшеу және бақылау құралдары қолданылуы тиіс. Калибрлеу мерзімі өткен құралдарды қолдануға тыйым салынады. 15.5. Сынақ барысында таратқышты реттеу, блоктар мен бөліктерді ауыстыру, тек балқитын сақтандырғыштарды ауыстырудан басқа әрекеттер жасауға болмайды. 15.6. Сынақ нәтижелері оң болып есептеледі, ал құрал-жабдық сынақ бағдарламасы мен әдістемесіне сай толық көлемде және тәртіппен өткізілген болса және техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес келсе. 15.7. Егер сынақ барысында техникалық сипаттама талаптарының кем дегенде біріне сәйкес келмеуі анықталса, сынақ нәтижелері теріс болып, құрал-жабдық сыннан өтпеген болып саналады. 15.8. Қабылдау-сату сынақтарының оң нәтижелері құрал-жабдықты қабылдау туралы шешім қабылдауға негіз болады, ол тапсырыс берушінің қол қойған қабылдау-қабылдаудың актісімен расталады. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 16. Өндіруші мен жеткізушінің кепілдіктері: #### 16.1. Жеткізуші техникалық құжаттамада белгіленген тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, құрал-жабдықтың толық жиынтығын пайдалану басталған сәттен бастап кемінде 36 ай бойы жөндеуге кепілдік береді. Өндіруші антенналар мен радиожиілік фидерлерінің ақаусыз жұмысын пайдалану басталған сәттен бастап 120 ай мерзімге кепілдікпен растайды. #### 16.2. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде өз кінәсінен туындаған ақауларды тегін жоюға немесе істен шыққан өнімдерді, бөлшектер мен блоктарды ауыстыруға міндетті. Кепілдік міндеттемелерді орындау мерзімі 60 күннен аспауы тиіс. Ақауларды жою жұмыстары тапсырыс берушінің қосымша шығындарынсыз, оның ішінде тасымалдау, монтаждау шығындарынсыз, жеткізуші тарапынан жүзеге асырылады. Жөндеуден кейін жабдықты жеткізу облыстық филиалдың орталығына дейін жүргізіледі. #### 16.3. Жөндеуге алынған құрал-жабдыққа кепілдік мерзімі ары қарай рекламация берілген күннен бастап жөнделген жабдық қайта пайдалануға берілген күнге дейінгі аралыққа ұзартылуы тиіс. #### 16.4. Кепілдік мерзімі ішінде бағдарламалық қамтамасыз етудің кез келген жаңартулары жеткізуші тарапынан тегін орнатылады. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін тапсырыс берушіге орнатылған таратқыштардағы бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту үшін жаңа нұсқаларға тегін қолжетімділік беріледі. Кепілдік қызмет көрсету кезеңінде SNMP-де өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда, техникалық қолдау жұмыстары бөлек келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. #### 16.5. Таратқышқа немесе қосымша жабдыққа жүктелген бағдарламалық қамтамасыз ету пайдалануға шектеу қоймайды. #### 16.6. Өндіруші мен жеткізуші тапсырыс берушіге жабдықтың модификациялары және бағдарламалық қамтамасыз етудің үйлесімділігі туралы ақпарат беруі тиіс. #### 16.7. Жабдықтың тағайындалған техникалық ресурсы толық пайдалану басталған сәттен бастап кемінде 120 ай болуы қажет. #### 16.8. Кернеу мен жиіліктің ауытқуы жағдайындағы шығу қуатының өзгеру шектері таратқыштың төлқұжатында көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. #### 16.9. Келісімшарт жасалғаннан кейін жеткізуші радиотаратқыш өндірушісінің лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудің жарамдылығын растайтын хатын он жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. 16.10. Өнім беруші шарт жасасқаннан кейін он жұмыс күні ішінде өндірушіден (не олардың дилерлерінен немесе дистрибьютерлерінен) радио таратқыштар мен антенна-фидерлік құрылғыларға авторизациялық хат ұсынуға тиіс. 17. Мониторинг жүйесі бөлігінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын талап 17.1. Объектіні тапсырар алдында өнім беруші осы бөлімнің талаптарына сәйкес келетін мониторингтің толық функционалын ұсынуға міндетті. 17.2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы жабдықты кейіннен Тапсырыс берушінің ЦЭТ желісін басқару және мониторинг жүйесіне тәуелсіз интеграциялау мақсатында шаблондардың дайын жұмыс файлдарын (тиісті нұсқасы бар шаблондар — Жергілікті серверлер мен Орталық сервер үшін, тапсырыс берушідегі жүйенің ағымдағы нұсқасымен салыстыруға болатын, сондай-ақ жабдыққа арналған MIB-файлдар) ұсынады. 17.3. Орнату кезінде Тапсырыс берушінің жабдығының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты ұсынылатын жабдықты біріктіру мүмкін болмаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге орнатылған жабдық үшін шаблондардың жұмыс файлдарын беруге міндетті. Бұл үлгілер жергілікті және Орталық серверлер үшін тұтынушының ағымдағы жүйелік нұсқасына сәйкес келуі керек, сонымен қатар аппараттық құралға арналған MIB файлдарын қамтуы керек. Бұл Тапсырыс берушіге ЦЭТВ желісін басқару және мониторинг жүйесіне жабдықты дербес интеграциялауға мүмкіндік береді. 18. Радиотарату құрал-жабдықтарының жиынтығын жеткізушіге қойылатын талаптар: 18.1. Жеткізуші жабдықтың спецификациясын, жиынтықтың техникалық сипаттамасын және жеткізілетін әрбір жабдық түріне сипаттамасын, қосалқы бөлшектер тізімін (ЗИП), пайдалану құжаттары тізімін, сондай-ақ жеткізілетін әрбір модельге өндірушінің зауыттық сынақтары бар паспортыны тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. 18.2. Жабдық жеткізушісі РК аумағына жабдықты заңды түрде әкелуді растайтын барлық қажетті құжаттарды (DDP шарттары бойынша) тапсырыс берушіге беруі тиіс. 18.3. Жеткізуші жабдықты сертификаттауға қатысты барлық жұмыстарды өз қаражаты есебінен жүргізіп, шығу тегі сертификаттарын және Қазақстан Республикасына сәйкестік сертификатын (DDP шарттары бойынша) тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. 18.4. Жиынтықты қабылдау басталғанға дейін жеткізуші мен тапсырыс беруші бірге қабылдау сынақтарының бағдарламасы мен әдістемесін бекітіп, келісуі тиіс. 18.5. Жиынтықты қабылдау және объектіде іске қосу қабылдау сынақтары бағдарламасы мен әдістемесіне сәйкес, тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы мүшелерімен бекітілген қабылдау сынақ хаттамалары негізінде жүргізіледі, және жеткізушінің өкілі қабылдау актісіне қол қояды. 18.6. Жеткізуші жабдықты әрі қарай пайдалану үшін тапсырыс берушінің техникалық қызмет персоналына оқыту мен нұсқау жұмыстарын жүргізуге міндетті. 18.7. Жабдықты орнату кезінде жеткізуші барлық кабельдердің ұшын нөмірлеп, кабель журналына енгізуі тиіс. 18.8. Жеткізуші жабдықты техникалық қызмет көрсету бойынша ұсынымдар беріп, негізгі түйіндердің ақаулығына дейінгі жұмыс уақытын көрсетуі қажет. 18.9. Жеткізуші жиынтықтың барлық инсталляциялық және баптау жұмыстарын жүргізіп, аяқталған соң қабылдау сынақтары бағдарламасы мен әдістемесіне сәйкес өлшеу протоколдарын ұсынуы тиіс. 18.10. Жеткізуші Алматы облысындағы 3 (үш) РТС-ке, Атырау облысындағы 2 (екі) РТС-ке, Шығыс Қазақстан облысындағы 21 (жиырма бір) РТС-ке, Батыс Қазақстан облысындағы 3 (үш) РТС-ке, Қостанай облысындағы 4 (төрт) РТС-ке, Қызылорда облысындағы 1 (бір) РТС-ке, Солтүстік Қазақстан облысындағы 4 (төрт) РТС-ке, радиотарату жабдықтарының жиынтығын жеткізіп және монтаждау жұмыстарын орындауы тиіс. 18.11. Жеткізуші жабдықтың санын, жабдықты өндірушіні, Жабдықтың әр түріне қысқаша сипаттамасы бар жабдықтың түрін көрсете отырып, жеткізілетін жабдықтың толық тізімін ұсынуы керек. Жеткізуші таратқыштың функционалды блоктарын, таратқышты фидермен, қуат бөлгіш фидерді және антенна жүйесін қосу схемасын ұсынуы керек.. 18.12. Жеткізуші жеткізілген жабдықты пайдалану бойынша жылдам консультативтік қолдау көрсетуі тиіс. 18.13. Жеткізуші келісімшарт шеңберінде өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес таратқыштар мен антенна-фидерлік құрылғылардың сапа көрсеткіштерін өлшеу туралы зауыттық протокол ұсынуы тиіс. 18.14. Таратқыштар жеткізу сәтіндегі ең соңғы бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқасымен жабдықталуы керек. 18.15. Құрал-жабдық жиынтығын қабылдау басталмас бұрын жеткізуші тапсырыс берушімен бекітілген және келісілген сынақ бағдарламасы мен әдістемесін (ПМИ) ұсынуы тиіс. Қабылдау осы ПМИ-ге сәйкес жүргізілуі керек. 18.16. Жеткізуші келісімшарт аясында тапсырыс берушінің өтініштері бойынша құрал-жабдық жиынтығын кемінде 36 ай кепілдік мерзімінде жөндеуге қабылдауы керек, жөнелтілген жабдықты пайдалану актісін қол қою сәтінен бастап есептеледі. 18.17. Жеткізуші жабдықты ЦЭТВ желісінің басқару және мониторинг жүйесі құрамына интеграциялауы тиіс. 19. Тасымалдау және сақтау: #### 19.1. Жабдық жинағы кез келген көлік түрімен (теңіз көлігісіз) тасымалдауға жарамды болуы тиіс, әр көлік түрінің ережелеріне сәйкес, температура -20°С-тан +50°С дейін, +25°С температурада салыстырмалы ылғалдылық 95%-тен аспайтын жағдайда. #### 19.2. Әуе көлігімен тасымалдау тек жылы әрі герметикалық жабылған отсекада рұқсат етіледі. #### 19.3. Жабдық 5 тен 35 Гц жиілікті синусоидалық діріл әсеріне төтеп беруге қабілетті болуы тиіс. #### 19.4. Жабдық 98 м/с² шыңы бар соққы жеделдету мәні, 16 мс соққы импульсінің ұзақтығы және 900 ден 1100-ге дейінгі соққы саны әсеріне төзімді болуы қажет. 19.5. Қапталған жабдық қоймада, температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін, +25°С-та салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайда, қышқылдар мен сілтілердің буы, агрессивті газдар және жабдықтың коррозиясына себеп болатын басқа да зиянды қоспалардың болмауы шартында ұзақ уақыт сақтау үшін төзімді болуы тиіс. |
| * ақпарат мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескерту. 1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, басқа да сипаттамаларға, байланысты қызметтерге және мердігерге қойылатын қосымша шарттарға қойылатын әрбір талап жеке жолда көрсетіледі. 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. 3. Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. |  |