Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Аккумулятор для ИБП, напряжение 12 В, емкость от 7 - 20 А/ч, свинцово-кислотный

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 272022.900.000003 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч для ИБП |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 49 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | по 20.12.2025 г. |
| Место поставки товара* | г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская, 70 – 49 шт.; |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | СТ РК 26881-86 IEC 60896-21:2004 IEC 60896-22:2004 JIS C8702-1:2009 |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Требования к поставляемому товару: Свинцово-кислотная, герметизированная, необслуживаемая аккумуляторная батарея с низким внутренним сопротивлением и системой рекомбинации газов (VRLA). Технология производства AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Аккумуляторная батарея должна быть предназначена для использования в высокомощных источниках бесперебойного питания, как в буферном режиме, так и в циклическом режиме работы. Батарея соответствует требованиям IEC 60896, JIS standard. Технические параметры аккумуляторной батареи: Кол-во элементов в блоке:6 Номинальное напряжение блока:12В Номинальная емкость не менее 7,0А/ч Максимальный ток разряда: не менее 108А (5сек) Внутреннее сопротивление: не более 24мОм Напряжение заряда буферный режим (±0,2В):13,5 – 13,8В Напряжение заряда циклический режим (±0,2В):14,4 – 15,0В Максимальный ток заряда: не менее 2,16А Диапазон рабочих температур в пределах, Разряд: от –15°С до +50°С Заряд: от –15°С до +40°С Хранение: от –15°С до +40°С Габариты (±2мм): Длина 150-151 мм Ширина 64-65 мм Высота 93-94 мм Полная высота 101-102 мм Вес (± 3%): не менее 2,4 кг Материал корпуса: ABS (UL94-HB). Тип клеммы:F1 Емкость не менее (при 25°С): 1 часовой разряд 4,56А/ч до 9,60В 5-ти часовой разряд 6,12А/ч до 10,20В 10-ти часовой разряд 6,84А/ч до 10,50В 20-ти часовой разряд 7,2А/ч до 10,50В Саморазряд: не более 3% в месяц; Срок службы: не менее 8-10 лет. Аккумуляторные батареи должны быть новыми, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Аккумуляторные батареи должны быть упакованы и маркированы. Дата производства должна быть нанесена в заводских условиях в формате ГГ.ММ.ДД. или ДД.ММ.ГГ. Аккумуляторные батареи приобретаются для замены в существующей системе ИБП и будут эксплуатироваться в одном аккумуляторном массиве. В связи с этим, все поставляемые аккумуляторные батареи должны быть одного производителя, одной марки, модели, одного линейного ряда с абсолютно идентичными параметрами, одной партии и одной даты производства. Требования к маркировке товара: Маркировка на поставляемых аккумуляторных батареях должна быть нанесена методом шелкографии, либо несмывающейся краской в заводских условиях, исключающая стирание, отклеивание и выцветание, а также должна включать в себя указание марки, модели, напряжения (В), емкости (А/ч). Наклейки на аккумуляторных батареях не допускаются. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. Потенциальный Поставщик, в составе конкурсной заявки должен представить достоверную информацию, которая позволяет Заказчику сравнить и сопоставить технические параметры поставляемого товара, с требованиями указанными в Технических спецификациях Заказчика. В описании товара Потенциального Поставщика, должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить копию письма от производителя о том, что на указанную продукцию производителем в случае отгрузки товара будут предоставлены сертификат происхождения и протокол заводских испытаний вне зависимости от того приобретается ли товар Поставщиком напрямую у производителя либо через дистрибьютора. Наименование завода-изготовителя в сертификатах соответствия происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Все письма и протокол испытаний от завода изготовителя должны быть оформлены на фирменных бланках. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка оборудования на склад Заказчика и разгрузка производится Поставщиком товара. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: - Предъявить копию Сертификата соответствия, заверенную печатью Поставщика. - Предъявить копию Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее 2025 года. - Предоставить копию протокола испытаний завода изготовителя партии АКБ, в составе которой были изготовлены поставляемые АКБ. - Передать Заказчику: - руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде. - паспорт, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директора					____________________ Оспанов Е.М.

Начальника Отдела инфраструктуры и  энергетики                                                               	____________________ Ордатаев К.Т.