Конкурс құжаттамасына

13 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Батарея анализаторы, зарядтау және түзету құрылғысы

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 271150.300.000001 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Аккумуляторлық батарея анализаторы |
| Өлшем бірлігі* | Дана |
| Саны (көлемі)* | 7 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | 31.12.2025 ж. Дейін |
| Тауарларды жеткізу орны* | Өскемен қ., Стаханов көш., 70 – 1 дана; Шымкент қ, И.Есенберлина көшесі, 11Б – 1 дана; Қостанай қаласы, Қайырбеков көшесі 312 – 1 дана; Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 б – 2 дана; Астана қаласы, Сүйінбай ақын көшесі 87 – 1 дана; Ақтөбе қаласы, Летняя көшесі, 25 – 1 дана; |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
| Шыққан жылы | шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 (он екі) |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Жеткізілетін тауарға қойылатын талаптар: Номиналды кернеуі 30 В-тан аспайтын батареялардың, атап айтқанда гальваникалық элементтердің, әртүрлі батареялардың және оларға негізделген батареялардың батарея терминалдарының кернеуін және ішкі кедергісін өлшеуге арналған. Көрсетілген жарамдылық параметріне негізделген бірдей батареяларды жылдам тексеруді қамтамасыз етуі керек. Өлшеу нәтижелерін кіріктірілген жад картасына жазу және сақтау мүмкіндігі болуы керек. Компьютерлік байланыс үшін USB порты болуы керек. Стандартты батареялармен жұмыс істейтін портативті құрылғы болуы керек. Корпусты қорғау дәрежесі IP32-ден төмен емес. Құрылғы корпусы қышқылдар мен сілтілердің химиялық шабуылына төзімді жабынмен жабылуы керек. Техникалық параметрлер: Батареяның ішкі кешен кедергісін өлшеу шектері: Өлшеу диапазоны 0,00 мОм-нан 30,04 мОм-ға дейін, өлшеу ажыратымдылығы 0,01 мОм Өлшеу диапазоны 30,1 мОм-нан 300,4 мОм-ға дейін, өлшеу ажыратымдылығы 0,1 мОм Өлшеу диапазоны 301 мОм-нан 3000 мОм-ға дейін, өлшеу ажыратымдылығы 1 мОм Батареяның ішкі кешен кедергісінің белсенді компонентін өлшеу шектері: Өлшеу диапазоны 0,00 мОм-нан 30,04 мОм-ға дейін, өлшеу ажыратымдылығы 0,01 мОм Өлшеу диапазоны 30,1 мОм-нан 300,4 мОм-ға дейін, өлшеу ажыратымдылығы 0,1 мОм Өлшеу диапазоны 301 мОм-нан 3000 мОм-ға дейін, өлшеу ажыратымдылығы 1 мОм Батареяның ішкі кешен кедергісінің реактивті компонентін өлшеу шектері: Өлшеу диапазоны ±(0,00 мОм-нан 30,04 мОм-ға дейін), өлшеу ажыратымдылығы 0,01 мОм Өлшеу диапазоны ±(30,1 мОм-нан 300,4 мОм-ға дейін), өлшеу ажыратымдылығы 0,1 мОм Өлшеу диапазоны ±(301 мОм-нан 3000 мОм-ға дейін), өлшеу ажыратымдылығы 1 мОм Батареяның тұрақты кернеуін өлшеу шектері: Өлшеу диапазоны 0,000 В-тан 9,999 В-қа дейін, өлшеу ажыратымдылығы 0,001 В Өлшеу диапазоны 10,00 В-тан 30,00 В-қа дейін, өлшеу ажыратымдылығы 0,01 В Өлшеулер бекітілген жиіліктерде орындалады, жиілік диапазоны 20-дан 1000 Гц-ке дейін. Жиілік мәні 1 Гц-тен аспайтын қадамдармен орнатылады. Жиілікті орнатудағы рұқсат етілген абсолютті қателік ±0,5 Гц. Батарея сыйымдылығын өлшеу диапазоны: 0,1 А/сағ-тан 999,9 А/сағ-қа дейін Батарея кернеуін өлшеу диапазоны: 0,1 В-тан 29,9 В-қа дейін Анализатор Z, R және X параметрлерін өлшеу үшін 2-ден 6 секундқа дейін уақыт алады. Кіріктірілген жад картасының сыйымдылығы кемінде 4 ГБ. Сыртқы интерфейс: - USB 2.0 Қуат көзі тізбегіндегі максималды қуат тұтынуы 0,6 Вт-тан аспайды. Анализатордың өлшеу зондтарының кірісіндегі рұқсат етілген максималды кернеу 60 В-тан аспайды. Өлшеудің абсолютті қателігінің рұқсат етілген шектері: - тұрақты ток кернеуін өлшеген кезде: ± (өлшенген мәннің 5х10 -3 плюс 20 ең кіші мәнді бірлік); - ішкі кешенді кедергіні өлшеген кезде: ± (өлшенген мәннің 2,5х10 -3 плюс 50 ең кіші мәнді бірлік); - ішкі кешенді кедергінің белсенді компонентін өлшеген кезде: ± (өлшенген мәннің 2,5х10 -3 плюс 50 ең кіші мәнді бірлік); - ішкі кешенді кедергінің реактивті компонентін өлшеген кезде: ± (өлшенген мәннің 2,5х10 -3 плюс 50 ең кіші мәнді бірлік); Жұмыс температурасының диапазоны -10°C-тан 55°C-қа дейін. Ақаулар арасындағы орташа уақыт кемінде 50 000 сағатты құрайды. Қызмет ету мерзімі кемінде 7 жыл. Корпустың жалпы өлшемдері, аспауы керек: - биіктігі 200 мм - ұзындығы 120 мм - ені 40 мм Батареясыз салмағы 0,70 кг-нан аспайды. Тауар жаңа, зауытта жиналған, яғни пайдаланылмаған, жаңартылмаған және жаңартылған компоненттерден жиналмаған болуы керек. Тауарлар барлық бөліктері қапталған және таңбаланған болуы керек. Өндірілген күні зауытта ЖЖ.АА.КК немесе КК.АА.ЖЖ форматында жазылуы керек. Жеткізілетін тауарға бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар: Егер мұндай бағдарламалық жасақтама болса және өнімнің функцияларын орындау үшін қажет болса, өнім қажетті бағдарламалық жасақтамамен қамтамасыз етілуі керек. Бағдарламалық жасақтама тұрақты жадта енгізіліп, сақталуы керек. Бағдарламалық жасақтаманы тек өндіруші орнатуы керек. Өнімнің дизайны корпус тығыздағышын бұзбай бағдарламалық жасақтама мен өлшеу деректерін рұқсатсыз манипуляциялауға жол бермеуі керек. Өнімнің метрологиялық сипаттамаларын стандарттау бағдарламалық жасақтама, егер бар болса, өнімнің ажырамас бөлігі екенін ескере отырып жүргізілуі керек. Бағдарламалық жасақтамаға өнімнің мақсатын, негізгі функцияларын, құрылымын және басқа да қажетті параметрлері мен сипаттамаларын толық және бірмәнді сипаттайтын құжаттама қоса берілуі керек. Бағдарламалық жасақтама пайдаланушы интерфейстері мен басқа интерфейстер арқылы бұрмаланбайтындай етіп жасалуы керек. Бағдарламалық жасақтама мен деректер кездейсоқ немесе байқаусызда өзгерістерден, сондай-ақ рұқсатсыз тұлғалардың бұрмалануынан немесе әдейі өзгертуінен қорғалуы керек. Бағдарламалық жасақтама орынсыз өзгертулерге ұшырамауы керек. Тауарды таңбалауға қойылатын талаптар: Тауарларды таңбалау жеткізілген өнімге жібек экранды баспа немесе тұрақты сия арқылы жазылуы керек және тозуды, қабыршақтануды немесе түсінің түсуін болдырмау үшін зауытта жабыстырылуы керек. Сондай-ақ, бренд пен модельді қамтуы керек. Тауардың қаптауға қойылатын талаптар: Қаптама жеткізілген тауарлардын қауіпсіздігін қамтамасыз етуі және ауа райы жағдайларынан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Әлеуетті жеткізуші өз өтінімінде Тапсырыс берушіге жеткізілген өнімнің техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларында көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпарат беруі керек. Әлеуетті жеткізушінің өнім сипаттамасында жеткізілген өнімнің түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндіруші елі, өнімге онлайн сілтемесі бар өндірушінің веб-сайты, сондай-ақ өнім туралы толық ақпарат беретін басқа да ақпарат болуы керек. Өтінімнің бөлігі ретінде әлеуетті жеткізуші жеткізушінің тауарды тікелей өндірушіден немесе дистрибьютор арқылы сатып алатынына қарамастан, көрсетілген өнімдерге жөнелту кезінде шығу тегі туралы сертификат пен зауыттық сынақ есебі берілетіні туралы өндірушінің хатының көшірмесін ұсынуы тиіс. Шығу тегі туралы сертификаттардағы өндірушінің атауы олардың өтінімінің бөлігі ретінде ұсынылған әлеуетті жеткізушінің техникалық сипаттамаларындағы өндірушінің атауына сәйкес келуі керек. Өндіруші зауыттан берілетін барлық хаттар мен сынақ хаттамалары фирмалық бланкіде болуы тиіс. Тауардың барлық қажетті компоненттермен және бағдарламалық жасақтамамен толық жеткізілуі керек. Тауардың пайдалануға дайын болуы керек, пайдалану мерзімі ішінде қосымша лицензия немесе белсендіру құралдары қажет емес. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | Жабдықты Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді тауарды Жеткізуші жүзеге асырады. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Тауарды жеткізу барысында Жеткізуші міндетті: - Жеткізушінің мөрімен расталған Сәйкестік сертификатының көшірмесін беріңіз. - 2025 жылдан ерте емес берілген тауардың шығарылған жері туралы сертификаттың көшірмесін ұсыныңыз. - Тапсырыс берушіге беріледі: - Қағазға шығарылған пайдалану жөніндегі басшылық және техникалық сипаттама. - Жеткізушінің мөрімен расталған, өндірілген күнін және тауардың пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын төлқұжат. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор				___________________ Е. Оспанов

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бастығы			                       ___________________ К. Ордатаев