Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Оборудование системы мониторинга. Для мониторинга теле и радиовещания.

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263040.200.000002 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Оборудование для мониторинга удаленных станций (в том числе: настройка, внедрение в систему) |
| Единица измерения* | комплект |
| Количество (объем)* | 168 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 90 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* | г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановская, 70 |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - Общие требования к комплекту оборудования: Данная техническая спецификация описывает комплект оборудования для мониторинга удаленных станций на основе одноплатного компьютера с подключаемым 4G GSM-модулем. Решение предназначено для сбора данных с объектов и передачу их в центральную систему мониторинга Zabbix через мобильный интернет или зашифрованный VPN канал поверх мобильного Интернета. - Требования к функциональным характеристикам: Система должна обеспечивать надежную работу в сетях 2G/3G/4G LTE, диапазоны частот: для 2G - 900 МГц, для 3G - 900 и 2100 МГц, для 4G (LTE) - 800 и 1800 МГц. В режиме NB-IoT частоты 800 МГц и 1800 МГц с помощью GSM-модуля, поддерживающему необходимые диапазоны. Подключение GSM-модуля должно осуществляться через USB-интерфейс к одноплатному компьютеру для максимальной пропускной способности и совместимости (исключено использование UART). Запуск ПО мониторинга Zabbix Proxy в контейнере Docker (с БД не хуже SQLite) для сбора и буферизации данных. Используется активный режим прокси - сам прокси инициирует связь с сервером (то есть центральный сервер с публичным IP-адресом). Одноплатный компьютер должен поддерживать питание не менее 5 В/5 А, что должно обеспечивать достаточный ток для одновременного питания одноплатного компьютера и GSM-модуля и вентилятора охлаждения. Конструкция корпуса должен предусматривать доступ ко всем основным интерфейсам одноплатного компьютера и модема (USB, Ethernet, HDMI, GPIO, microSD, SMA-коннектор антенны и слот SIM). - Требования к корпусу: Для размещения всех компонентов должен использоваться кастомный корпус (индивидуальной разработки). Корпус должен вместить одноплатный компьютер с закрепленным GSM-модулем. Внутри корпуса должен быть установлен не менее 1х вентилятор охлаждения. Корпус должен иметь вентиляционные решетки. Все стандартные разъемы одноплатного компьютера должны быть выведены наружу: не менее 4х USB (тип A), не менее 1х Ethernet RJ-45, не менее 2х micro-HDMI, не менее 1х USB Type-C, не менее 1х слот microSD (допускается реализовать как отверстие, либо съемная крышка для доступа к карте памяти). GPIO штыревой разъем должен быть выведен через отверстие или гребенку на корпусе. На корпусе также должен быть установлен не менее 1х SMA-разъем для подключения внешней антенны для LTE. Слот SIM-карты: Устанавливается в слот платы GSM-модуля. Допускается установка выносного SIM-держателя на корпус либо внутреннее размещение. Физическая интеграция в корпусе должна быть выполнена следующим образом: одноплатный компьютер устанавливается на дно корпуса, плата GSM-модуля крепится рядом или сверху. Между ними внутри короткий USB-провод соединяющая одноплатный компьютер с GSM-модулем. Антенный разъем GSM-модуля соединяется с SMA-выходом на стенке корпуса (допускается использовать гибкие pigtail RG-178 с u.FL на SMA). Снаружи должны быть видны порты одноплатного компьютера (USB, Ethernet, HDMI), а также SMA-разъем для антенны. На корпусе должны быть крепежные отверстия или кронштейны для установки на стену, DIN-рейку, стойку. Корпус должен иметь одинаковый размер и дизайн для всей партии устройств. - Требования к техническим характеристикам оборудования: - Требования к одноплатному компьютеру: Процессор: - не менее 4 ядер/4 потоков; - тактовая частота не менее 2400 МГц; - кэш-память не менее 2 МБ; - расчетная мощность не более 12 Вт; - техпроцесс не более 16 нм. Оперативная память: - не менее 8 ГБ; - тип памяти не ниже LPDDR4X. Графическая система: - интегрированная в процессор. Порты и разъемы: - не менее 2х USB 3.2 Gen 1 Type-А; - не менее 2х USB 2.0 Type-A; - не менее 2х micro-HDMI; - не менее 1х порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с; - не менее 1х разъем питания USB Type-C; - не менее 1х слот microSD (поддержка SD 4.0, UHS-I). Все разъемы должны быть физически на корпусе одноплатного компьютера (переходники не допустимы). Сетевой адаптер: - не менее 1х интегрированный сетевой контроллер с поддержкой 10/100/1000 Мбит/с. - не менее 1х беспроводной сетевой контроллер (не ниже 802.11ac); - не менее 1х Bluetooth версии не ниже 5.0. - Требования к накопителю: - карта памяти тип microSD – не менее 1 шт., с поддержкой высокоскоростного режима SDR104, объем не менее 64 ГБ. - Требования к зарядному устройству: - адаптер питания с USB Type-C – не менее 1 шт.: входное напряжение 100–240 В AC, выход: не менее 27W 5V/5A, тип вилки – евростандарт. - Требования к GSM-модулю: Для обеспечения мобильной связи должен использоваться GSM-модуль на чипсете не хуже SIMCom SIM7600 (LTE Cat.4) с подключением к одноплатному компьютеру по USB. Должен представлять собой полнофункциональный сотовый модуль и поддерживать необходимые диапазоны и совместимым с сетями сотовых операторов Казахстана 2G (GSM/GPRS/EDGE), 3G (UMTS/HSPA+) и 4G LTE. GSM-модуль должен быть подключен по USB, чтобы он распознавался системой как сетевое устройство (или USB-модем) для простого поднятия сетевого подключения. UART-соединение не обеспечивает необходимой скорости и функциональности, поэтому не применяется. GSM-модуль должен включать следующие основные элементы и интерфейсы: слот для SIM-карты, SMA-разъем для антенны, MicroUSB или USB Type-C для подключения к одноплатному компьютеру. Питание модуля должно осуществляться от 5 В – либо через USB-шину, либо через пины 5 В GPIO (в зависимости от платы). Должно обеспечиваться стабильное питание GSM-модуля от одноплатного компьютера. IMEI-код GSM-модуля должен быть верифицирован в соответствующем уполномоченном органе Республики Казахстан. - Требования к антенне: Антенна, обеспечивающая работу в сетях GSM/3G/4G – не менее 1 шт. Внешняя антенна LTE SMA всенаправленная (штыревая) либо направленная, с креплением для внешнего монтажа, диапазон не уже 698–2700 МГц, коэффициент усиления не хуже ~3–5 dBi. - Требования к высокочастотному кабелю: Коаксиальный кабель 50 Ом – не менее 5 м, с сответствующими разъемами на концах для подключения к антенне и к модему. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Услуга по настройке оборудования и внедрению в систему Этап 1. Базовая инфраструктура: - Установка OS на все закупленные устройства. - Развертывание и настройка Zabbix Proxy на каждом устройстве. - Конфигурирование сетевых параметров и маршрутизации через GSM-модули. - Развертывание центрального Zabbix-сервера и его настройка. - Организация безопасного удаленного доступа к Zabbix-серверу из интернета, настройка TLS-шифрования и аутентификации каналов Proxy ‹-› Server. - Создание пользовательских шаблонов и базовых сценариев мониторинга в Zabbix. Этап 2. Визуализация и VPN: - Интеграция Grafana с центральным Zabbix-сервером. - Настройка дашбордов и графиков в Grafana для ключевых метрик. - Развертывание и настройка WireGuard Mesh VPN между всеми Zabbix Proxy и центральным сервером Zabbix. Этап 3. Автоматизация алертинга: - Разработка правил оповещений для всех критичных метрик (CPU, RAM, диски, сеть, сервисы). - Определение пороговых значений и уровней критичности, создание многоуровневых триггеров. - Интеграция каналов доставки: e-mail, Telegram/Slack, веб-хуки. - Настройка эскалаций: - повторные уведомления, - уведомления по ролям, - расписания дежурств. - Тестирование и документирование всех сценариев оповещений. Этап 4. Разработка и внедрение MCP-сервера с AI-интеграцией: - Проектирование архитектуры и разработка собственного MCP-сервера для интеграции Zabbix с LLM-моделями. - Реализация REST/gRPC API для приема событий от Zabbix и передачи данных в модели. - Создание модуля анализа инцидентов: автоматическая классификация событий, прогнозирование сбоев, формирование рекомендаций. - Обеспечение безопасной авторизации и шифрования (TLS, OAuth2/JWT). - Подготовка среды развертывания: контейнеризация (Docker/Kubernetes), настройка CI/CD-пайплайна, мониторинг работы MCP. - Интеграция MCP с системой алертинга Zabbix для автоматических ответных действий и генерации тикетов. - Проведение нагрузочного тестирования, подготовка эксплуатационной документации и API-описания. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Требования к Поставщику: - Поставщик должен предоставить перечень верифицированных в уполномоченном органе IMEI-кодов GSM-модулей в табличной форме (Exсel); - Предоставить копию Сертификата соответствия ЕАЭС либо декларацию о соответствии, заверенную печатью Поставщика на компоненты, входящих в состав оборудования: - Одноплатный компьютер; - GSM-модуль. - В случае, обнаружения дефекта или скрытой поломки оборудования либо компонентов, входящих в состав оборудования, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика должен заменить на новый за свой счет. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.